## 模拟量
| 命令 | 寄存器地址 | 参数定义/名称 | 数据长度/BYTE | 描述 | xml接口ID
通用单相UPS | 4 | 1 | UPS的输入电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60001
| 4 | 2 | UPS的输入缺省电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60002
| 4 | 3 | UPS的输出电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60003
| 4 | 4 | UPS的当前负载 | 2 | 单位：0.1％ | D60004
| 4 | 5 | UPS的输入频率 | 2 | 单位：0.1赫兹 | D60005
| 4 | 6 | UPS的电池单体电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60006
| 4 | 7 | UPS的温度 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60007
| 4 | 8 | UPS的电池容量 | 2 | 单位：0.1％ | D60008
| 4 | 9 | 输出最大电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60009
| 4 | 10 | 输出最小电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D6000A
| 4 | 11 | 电池温度 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6000B
| 4 | 12 | 电池总电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D6000C
通用三相UPS | 4 | 21 | UPS自动开机类型 | 2 | 10表示使能，11表示不使能 | D60015
| 4 | 22 | 关机类型 | 2 | 10表示关闭输出，11表示关闭系统 | D60016
| 4 | 23 | 电池环境 | 2 | 10表示好，11表示不耐用， 12表示必须更换 | D60017
| 4 | 24 | 电池状态 | 2 | 10表示正常，11表示电池电压低， 12表示缺少电池液 | D60018
| 4 | 25 | 电池充电状态 | 2 | 10表示浮充，11表示充电中， 12表示休眠中，13表示放电 | D60019
| 4 | 26 | 电池可维持的时间 | 2 | 单位：0.1秒 | D6001A
| 4 | 27 | 电池估计放电时间 | 2 | 单位：0.1分 | D6001B
| 4 | 28 | 估计充电 | 2 | 单位：0.1％ | D6001C
| 4 | 29 | 电池电压 | 2 | 单位：0.1伏特 | D6001D
| 4 | 30 | 电池电流 | 2 | 单位：0.1安培 | D6001E
| 4 | 31 | 电池温度 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6001F
| 4 | 32 | 输入坏相数 | 2 | 单位：0.1相 | D60020
| 4 | 33 | 输入相数 | 2 | 单位：0.1相 | D60021
| 4 | 34 | 输入频率1 | 2 | 单位：0.1赫兹 | D60022
| 4 | 35 | 输入电压1 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60023
| 4 | 36 | 输入电流1 | 2 | 单位：0.1安培 | D60024
| 4 | 37 | 输入功率1 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60025
| 4 | 38 | 输入频率2 | 2 | 单位：0.1赫兹 | D60026
| 4 | 39 | 输入电压2 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60027
| 4 | 40 | 输入电流2 | 2 | 单位：0.1安培 | D60028
| 4 | 41 | 输入功率2 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60029
| 4 | 42 | 输入频率3 | 2 | 单位：0.1赫兹 | D6002A
| 4 | 43 | 输入电压3 | 2 | 单位：0.1伏特 | D6002B
| 4 | 44 | 输入电流3 | 2 | 单位：0.1安培 | D6002C
| 4 | 45 | 输入功率3 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D6002D
| 4 | 47 | 输出频率 | 2 | 单位：0.1赫兹 | D6002F
| 4 | 48 | 输出相数 | 2 | 单位：0.1相 | D60030
| 4 | 49 | 输出电压1 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60031
| 4 | 50 | 输出电流1 | 2 | 单位：0.1安培 | D60032
| 4 | 51 | 输出功率1 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60033
| 4 | 52 | 输出负载1 | 2 | 单位：0.1％ | D60034
| 4 | 53 | 输出电压2 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60035
| 4 | 54 | 输出电流2 | 2 | 单位：0.1安培 | D60036
| 4 | 55 | 输出功率2 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60037
| 4 | 56 | 输出负载2 | 2 | 单位：0.1％ | D60038
| 4 | 57 | 输出电压3 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60039
| 4 | 58 | 输出电流3 | 2 | 单位：0.1安培 | D6003A
| 4 | 59 | 输出功率3 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D6003B
| 4 | 60 | 输出负载3 | 2 | 单位：0.1％ | D6003C
| 4 | 61 | 旁路频率 | 2 | 单位：0.1赫兹 | D6003D
| 4 | 62 | 旁路相数 | 2 | 单位：0.1相 | D6003E
| 4 | 63 | 旁路电压1 | 2 | 单位：0.1伏特 | D6003E
| 4 | 64 | 旁路电流1 | 2 | 单位：0.1安培 | D60040
| 4 | 65 | 旁路功率1 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60041
| 4 | 66 | 旁路电压2 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60042
| 4 | 67 | 旁路电流2 | 2 | 单位：0.1安培 | D60043
| 4 | 68 | 旁路功率2 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60044
| 4 | 69 | 旁路电压3 | 2 | 单位：0.1伏特 | D60045
| 4 | 70 | 旁路电流3 | 2 | 单位：0.1安培 | D60046
| 4 | 71 | 旁路功率3 | 2 | 单位：0.1瓦特 | D60047
| 4 | 72 | UPS测试结果 | 2 | 10表示不在测试，11表示测试通过，12测试中，13正常测试失败，14电池测试失败，15电池深度测试失败 | D60048
| 4 | 73 | 输出总负载 | 2 | 单位：0.1% | D60049
| 4 | 74 | 电池容量 | 2 | 单位：0.1% | D6004A
| 4 | 75 | 机内温度 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6004B
| 4 | 76 | 故障ID定义 | 2 | 具体的ID定义再做补充 | D6004C
| 4 | 77 | 同步告警 | 2 | 三菱定制的同步告警状态；10：同步；11：异步；12：未知； | D6004D
温湿度数据 | 4 | 128 | 外设湿度1 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60080
| 4 | 127 | 外设温度1 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6007F
| 4 | 126 | 外设湿度2 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6007D
| 4 | 125 | 外设温度2 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6007E
| 4 | 124 | 外设湿度3 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6007C
| 4 | 123 | 外设温度3 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6007B
| 4 | 122 | 外设湿度4 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D6007A
| 4 | 121 | 外设温度4 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60079
| 4 | 120 | 外设湿度5 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60078
| 4 | 119 | 外设温度5 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60077
| 4 | 118 | 外设湿度6 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60076
| 4 | 117 | 外设温度6 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60075
| 4 | 116 | 外设湿度7 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60074
| 4 | 115 | 外设温度7 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60073
| 4 | 114 | 外设湿度8 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60072
| 4 | 113 | 外设温度8 | 2 | 单位：0.1摄氏度 | D60071

## 告警状态量
| 命令 | 寄存器地址 | 参数定义/名称 | 数据长度/Bit | 描述 | xml接口ID
通用单相UPS | 2 | 1 | 喇叭的开关状态 | 1 | 1表示开，0表示关 | D68000
| 2 | 2 | UPS的关机状态 | 1 | 1表示激活，0表示未激活 | D68001
| 2 | 3 | UPS的测试状态 | 1 | 1表示激活，0表示未激活 | D68002
| 2 | 4 | UPS的类型 | 1 | 1后备机型，0表示在线机型 | D68003
| 2 | 5 | UPS故障状态 | 1 | 1表示激活，0表示未激活 | D68004
| 2 | 6 | UPS旁路状态 | 1 | 1表示激活，0表示未激活 | D68005
| 2 | 7 | UPS电池电压低状态 | 1 | 1表示激活，0表示未激活 | D68006
| 2 | 8 | UPS市电中断状态 | 1 | 1表示激活，0表示未激活 | D68007
| 2 | 32 | 设备离线 | 1 | UPS断线，0表示连线 | D6801F
通用三相UPS | 2 | 17 | 温度过高 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68010
| 2 | 18 | 输入故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68011
| 2 | 19 | 输出故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68012
| 2 | 20 | 过载 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68013
| 2 | 21 | 旁路故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68014
| 2 | 22 | 输出关闭 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68015
| 2 | 23 | UPS关闭 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68016
| 2 | 24 | 充电故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68017
| 2 | 25 | 系统关闭 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68018
| 2 | 26 | 风扇故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68019
| 2 | 27 | 熔丝故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6801A
| 2 | 28 | 一般故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6801B
| 2 | 29 | 市电恢复自动开机 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6801C
| 2 | 30 | 关机延时告警 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6801D
| 2 | 31 | 立即关机告警 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6801E
| 2 | 32 | 设备离线 | 1 | UPS断线，0表示连线 | D6801F
| 2 | 33 | 电池故障 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68020
| 2 | 34 | 电池电压指示 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68021
| 2 | 35 | 旁路指示 | 1 | 1表示处于旁路状态，0表示处于非旁路状态 | D68022
| 2 | 36 | 其他未知故障指示（其他协议的故障，具体看具体协议的ID－74的故障ID定义） | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68023
| 2 | 37 | 测试指示 | 1 | 1表示处于测试状态，0表示处于非测试状态 | D68024
外部输入开关量 | 2 | 3969 | 输入开关量1 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F80
| 2 | 3970 | 输入开关量2 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F81
| 2 | 3971 | 输入开关量3 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F82
| 2 | 3972 | 输入开关量4 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F83
| 2 | 3973 | 输入开关量5 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F84
| 2 | 3974 | 输入开关量6 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F85
| 2 | 3975 | 输入开关量7 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F86
| 2 | 3976 | 输入开关量8 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F87
| 2 | 3977 | 输入开关量9 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F88
| 2 | 3978 | 输入开关量10 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F89
| 2 | 3979 | 输入开关量11 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F8A
| 2 | 3980 | 输入开关量12 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F8B
| 2 | 3981 | 输入开关量13 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F8C
| 2 | 3982 | 输入开关量14 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F8D
| 2 | 3983 | 输入开关量15 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F8E
| 2 | 3984 | 输入开关量16 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68F8F
对外输出开关量 | 2 | 4033 | 输出开关量1 | 1 | 1表示常开，0表示常闭 | D68FC0
| 2 | 4034 | 输出开关量2 | 1 | 1表示常开，0表示常闭 | D68FC1
| 2 | 4035 | 输出开关量3 | 1 | 1表示常开，0表示常闭 | D68FC2
| 2 | 4036 | 输出开关量4 | 1 | 1表示常开，0表示常闭 | D68FC3
| 2 | 4037 | 输出开关量5 | 1 | 1表示常开，0表示常闭 | D68FC4
| 2 | 4038 | 输出开关量6 | 1 | 1表示常开，0表示常闭 | D68FC5
外设温湿度告警 | 2 | 49 | 外设温度上限1 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68030
| 2 | 50 | 外设温度上限2 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68031
| 2 | 51 | 外设温度上限3 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68032
| 2 | 52 | 外设温度上限4 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68033
| 2 | 53 | 外设温度上限5 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68034
| 2 | 54 | 外设温度上限6 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68035
| 2 | 55 | 外设温度上限7 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68036
| 2 | 56 | 外设温度上限8 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68037
| 2 | 57 | 外设温度下限1 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68038
| 2 | 58 | 外设温度下限2 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68039
| 2 | 59 | 外设温度下限3 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6803A
| 2 | 60 | 外设温度下限4 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6803B
| 2 | 61 | 外设温度下限5 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6803C
| 2 | 62 | 外设温度下限6 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6803D
| 2 | 63 | 外设温度下限7 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6803E
| 2 | 64 | 外设温度下限8 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6803F
| 2 | 65 | 外设湿度上限1 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68040
| 2 | 66 | 外设湿度上限2 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68041
| 2 | 67 | 外设湿度上限3 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68042
| 2 | 68 | 外设湿度上限4 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68043
| 2 | 69 | 外设湿度上限5 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68044
| 2 | 70 | 外设湿度上限6 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68045
| 2 | 71 | 外设湿度上限7 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68046
| 2 | 72 | 外设湿度上限8 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68047
| 2 | 73 | 外设温度下限1 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68048
| 2 | 74 | 外设温度下限2 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D68049
| 2 | 75 | 外设温度下限3 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6804A
| 2 | 76 | 外设温度下限4 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6804B
| 2 | 77 | 外设温度下限5 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6804C
| 2 | 78 | 外设温度下限6 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6804D
| 2 | 79 | 外设温度下限7 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6804E
| 2 | 80 | 外设温度下限8 | 1 | 1表示告警，0表示非告警 | D6804F
| 2 | 41 | 温湿度断线标志1 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D68028
| 2 | 42 | 温湿度断线标志2 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D68029
| 2 | 43 | 温湿度断线标志3 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D6802A
| 2 | 44 | 温湿度断线标志4 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D6802B
| 2 | 45 | 温湿度断线标志5 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D6802C
| 2 | 46 | 温湿度断线标志6 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D6802D
| 2 | 47 | 温湿度断线标志7 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D6802E
| 2 | 48 | 温湿度断线标志8 | 1 | 1表示断线，表示连线 | D6802F

## 产品额定信息
命令 | 寄存器地址 | 参数定义/名称 | 数据长度/BYTE | 描述
3 | 1 | 版本 | 2 | 下面参数预定义的版本；V100填入100；本文档的定义为V2.00版本
3 | 2 | Modbus Slave 额定信息 使用寄存器数量 | 2 | 本协议为：20
3 | 3 | 设备类型 | 2 | 1:通用单相 10:通用三相 13：astrid/custom专用 14：麦迪思MEDES
3 | 4 | 品牌ID | 2 | 内定
3 | 5 | 型号ID | 2 | 内定
3 | 6 | 协议ID | 2 | 内定
3 | 7 | Modbus Slave 的地址 | 2
3 | 8 | Modbus Slave 波特率 | 2 | 实际波特率/10

## 继电器控制
| 命令 | 寄存器地址 | 参数定义/名称 | 数据长度/Bit | 描述
继电器控制 | 5 | 64 | 继电器输出1 | 1 | 1表示常开，0表示常闭
| 5 | 65 | 继电器输出2 | 1 | 1表示常开，0表示常闭
| 5 | 66 | 继电器输出3 | 1 | 1表示常开，0表示常闭
| 5 | 67 | 继电器输出4 | 1 | 1表示常开，0表示常闭
| 5 | 68 | 继电器输出5 | 1 | 1表示常开，0表示常闭
| 5 | 69 | 继电器输出6 | 1 | 1表示常开，0表示常闭

## xml说明
网络适配器协议xml接口说明
为了方便系统集成商方便的将该系列产品整合到系统中，更好的满足客户的个性化需求，同时也可以充分的利用好竣达技术的解决方案，我们提供了丰富的后台开发接口。
基于http协议的XML支持
XML是现在最流行的数据交换格式，UPS-IPGuard系列在提供WEB配置及管理功能的基础上，也开放了XML的数据格式，用户可以直接基于HTTP协议获取规则的XML数据, 获取XML实时数据的URL: HTTP://<设备IP>/cur_run_stat.xml 需要按照HTTP协议发送验证。默认用户名和密码都是：admin，可以直接登录网页后修改或者管理用户 XML格式示例如下： <?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> - <cur_run_stat> ..... <D60001 id="0001">222.00</D60001> <D60002 id="0002">222.00</D60002> <D60003 id="0003">223.00</D60003> <D60004 id="0004">100.00</D60004> <D60005 id="0005">23.50</D60005> <D60006 id="0006">2.25</D60006> <D60007 id="0007">50.00</D60007> <D60008 id="0008">0.00</D60008> <D60009 id="0009">223.00</D60009> <D6000A id="000A">223.00</D6000A> <D6000B id="000B">0.00</D6000B> <D6000C id="000C">2.25</D6000C> <D6007D id="007D">0.00</D6007D> <D6007E id="007E">0.00</D6007E> <D6007F id="007F">0.00</D6007F> <D60080 id="0080">0.00</D60080> <D68000 id="8000">1</D68000> <D68001 id="8001">1</D68001> <D68002 id="8002">1</D68002> <D68003 id="8003">1</D68003> <D68004 id="8004">0</D68004> <D68005 id="8005">0</D68005> <D68006 id="8006">0</D68006> <D68007 id="8007">0</D68007> <D68008 id="8008">0</D68008> <D68009 id="8009">0</D68009> <D6800A id="800A">0</D6800A> <D6800B id="800B">1</D6800B> <D6801F id="801F">0</D6801F> <D68030 id="8030">0</D68030> <D68031 id="8031">0</D68031> <D68038 id="8038">0</D68038> <D68039 id="8039">0</D68039> <D68040 id="8040">0</D68040> <D68041 id="8041">0</D68041> <D68048 id="8048">0</D68048> <D68049 id="8049">0</D68049> <D68070 id="8070">0</D68070> ...............